# 太阳能热水器系统工程的技术要求和规范

# （一）工程内容概况

该工程为青岛理工大学黄岛新校区太阳能热水工程采购及安装工程,浴室每天开放两次，每次两小时，每日供应热水量为100.0吨；采用单管恒温供水；现有50.0吨水箱三座可作为恒温水箱；辅助采用蒸汽换热的方式。浴室和安装太阳能集热器的建筑水平位置相差约200米。

# （二）招标内容技术要求

1、集热器：

1.1根据实际所需用水量（满足每日一百吨水量），系统要求1900平米左右的平板太阳能集热器；

1.2板芯：（以下为各组成部分基本指标要求）

太阳光谱选择性吸收涂层；

涂层性能需具备国际权威认证（SOLER KEYMARK）

吸收率0.92±0.02（国标要求）；发射率0.07±0.01；

激光焊接或超声波焊接全紫铜板芯;

集热板芯主铜管规格（TP2）￠22×0.9㎜,支管￠10×0.5㎜；

1.3边框：铝合金或其他同等级材料；

1.4玻璃盖板：低铁布纹钢化玻璃,透光比≥0.90；

1.5底板：优质热镀锌板或氧化铝板

1.6保温：热损系数不大于6W（m2K）

1.7其它：耐高温抗老化密封胶条

1.8 集热器的耐压性能：正常工作压力不得低于0.6Mpa（国标要求）

1.9 集热器瞬时效率截距不低于0.72（国标要求）

1.10 压力损失：当流量为0.02Kg/S.M2 ,集热器的压力损失△P应低于2Kpa（国标要求）

1.11集热器使用材质可根据厂家产品有所调正，整体使用效果应不低于以上要求

2、水箱：

2.1 本系统采用一台集热水箱放在屋顶承重位置，水箱净用水量为10吨，模块拼装；

2.2恒温水箱使用现有水箱，不在本次招标范围内；

2.3 恒温水箱需确保夏天水温40~41℃，冬天水温43~44℃左右；

2.4 内胆为sus304食品级不锈钢，不锈钢厚度不小于2mm；

2.5外壳为201不锈钢板，厚度不小于0.5mm；

2.6 保温层为聚氨酯整体发泡，厚度不小于60mm；

2.7 水箱内部应有与内胆同材质的龙骨架，保证装满水后整体不变形；

2.8 保证水箱内不得有死水区；

2.9水箱基础由各投标单位勘察现场自行解决，基础施工、屋面防水等费用含在本次报价中；

2.10 水箱应有合理的人孔、排污口、排气口，传感器盲管、仪表接口、循环水口等。

3、辅助能源：

3.1采用板式换热器利用蒸汽换热以便在需要时对水箱进行辅助加热；

3.2板式换热器换热面积应不小于20平方米，材质为316L不锈钢；

4、控制系统：

4.1控制系统自动运行，自然循环与强制循环相结合，运行时无噪音；

4.2控制器可实现自动上水、恒温供水；

4.3温差循环、定时循环、防冻循环；

4.4低位补水、定时补水、超温补水等功能；

4.5光电互补，可定时、分段加热，并带有温度显示；

4.6要求做到集成化、模块化，同时要求操作简单易用；

4.7辅助能源可自动控制；

5、管路：

5.1集热器循环管路使用不锈钢管，其他管路使用高温PPR管，室外管线使用厚度30mm橡塑海绵保温，室内管线使用20mm橡塑海绵保温，外壳为厚度不低于0.3mm的防锈铝板制成；

5.2管路不得结垢、堵塞；

6、集热器钢结构支架：采用国标热镀锌角钢；

7、系统及设备安全：

7.1整个系统保证永久防冻，具备可靠的防过热、防结露措施；

7.2有良好的防雷、抗风压、防雪害、冰雹能力，保证在恶劣天气条件下使用的安全性；

设备零件表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集热器 | 平板2.0平米 | 1900平米 | / |
| 2 | 贮水箱 | 10T | 1台 | / |
| 3 | 板式换热器 | 介质—水换热器 | 4台 | 功率大于150千瓦 |
| 4 | 系统控制器 | 自动 | 1套 | 可以多台配合使用 |
| 5 | 水泵 | PH-401E | 16台 | 威乐或同等品牌(和此型号水泵参数相仿) |
| 6 | 水泵 | PH-2200Q | 2台 |  |
| 7 | 电磁阀 | DN65 | 1个 | 巨良或同等以上品牌 |
| 8 | 信号线、电源线 | 各型号国标 | 满足工程需要 | 正泰或同等以上品牌 |
| 9 | 管道 | 不锈钢管国标产品 | 根据工程实际 | 压力满足pn20 |
|  |  | pp-r热水管国标产品 | 根据工程实际 | 压力满足pn20 |
| 10 | 管道保温材料 | 各型号 | 满足工程需要 | / |
| 11 | 钢结构材料 | 热镀锌角钢 | 满足工程需要 | / |
| 12 | 备品备件 | / | 满足工程需要 | / |
| 13 |  |  |  |  |

注：招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的品牌等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代品牌，但这些替代品牌的质量标准要优于或相当于招标文件中所提到作为参考的品牌，以满足采购人的需要。

所有设备、材料及零部件应具有质量合格证明和明显标志的产品规格及生产厂商名称，应符合现行产品标准的要求，安装应符合标准及规范要求。

# （三） 本工程其他说明

1、所有物品应具有质量合格证明和明显标志的产品规格及生产厂名称，应符合现行产品标准的要求，产品标准标称的允许工作压力和工作温度应大于热水系统的最高工作压力和工作温度；安装应符合标准及规范要求，布置美观，支、吊架固定牢靠；

2、工程平板集热器保修三年，其他部分保修一年，工程保用二十年。

3、在合同签订后45天内完成施工调试等工程，系统可开始正常使用。