第二章  技术标准及要求

10、主要材料设备技术要求

10.1二次供水系统设备技术要求

| 序号 | 材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 品牌、厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水水泵 | Q=16m3/h, H=94m，N=7.5kw，所有过流部分（叶轮、导叶、泵轴、外壳）均采用不锈钢制作。 | 台 | 2.0 | 1低噪音不锈钢高效率多级离心水泵。 2、连续无故障运行时间大于10000小时，使用寿命大于8年。 |
| 3 | 智能电控柜 | 1500*800*660，（或企业根据自身情况提供具体柜体尺寸）显示包括电源的电压、各水泵的电流及工频、变频指示。 | 台 | 1.0 | - 变频器、断路器、接触器、继电器选用ABB、施奈德、西门子、LG。 2、电控系统要求具有防雷装置。 |
| 5、 | 隔膜气压罐 | 容积为130L 600*1.6 | 台 | 1 | 提供制造厂家压力容器许可证及检测报告 |
| 6 | 附件：螺栓 | SUS304不锈钢产品 |  |  |  |
| 7 | 附件：弯头、变径、 | 3mmS304食品级不锈钢锻打固熔工艺 |  |  |  |
| 8 | 管道、阀门、法兰 | 管道：厚度≥3mmS304食品级不锈钢； 法兰：SUS304食品级不锈钢锻打固熔工艺 |  |  | 变频成套机组 |

10.2 泵房内二次供水管道材料技术要求

| 序号 | 材料名称 | 技术要求 | 单位 | 品牌、厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100 不锈钢阀芯蝶阀 | 阀芯SUS304食品级的不锈钢产品 |  | 浙江玉环巨龙、上海沪航、 冠龙或以上系列 |
| 2 | DN80不锈钢阀芯蝶阀 | SUS304食品级的不锈钢产品 |  |  |
| 3 | DN65不锈钢阀芯蝶阀 | SUS304食品级的不锈钢产品 |  |  |
| 4 | DN20、DN15 闸阀 | SUS304食品级的不锈钢产品 |  |  |
| 5 | DN80 对夹式止回阀 | H71X-16C 304不锈钢 |  |  |
| 6 | DN300~100 304不锈钢 |  |  |  |
| 7 | 变径管300*300 | SUS304食品级的不锈钢产品 |  |  |
| 8 | DN300~65法兰、弯头、变径 | SUS304食品级的不锈钢产品 |  |  |

备注：含旧设备、设备混凝土基础的拆除费用以及泵房内设备的安装费用，泵房内的安装材料均为304不锈钢材质