青岛理工大学供暖系统智能监控系统建设项目招标要求

一、招标范围：

1、设计说明、施工图纸内：热水超声波流量计、智能控制设备、控制线路、配电线路、自动化仪表、通信线路、底层数据传输（执行设备到校园节能平台采集器部分通信）、管道、阀门的安装、供热子系统调试。学校提供：超声波流量计、电动调节阀（带执行机构）、压力平衡阀。

2、控制系统软件开发并与校园能源监控平台对接。

3、与现有换热站智能控制对接。

二、投标人应具备资质要求

1、在中国境内注册的独立企业法人，注册资金500万元（包含500万）以上提供相应的工商税务登记证明及组织机构代码证等文件的复印件。

2、具有自主或者受让的供暖综合节能控制系统平台软件自主产权及著作权，具有国家版权局颁发的计算机软件产品登记证书。

3、具有计算机信息系统集成资质。

4、具有机电安装叁级及以上安装资质或建筑智能化资质。

5、具有不少于2个节能监管平台建设项目业绩，并提供相应的案例说明，包括工程名称，业主联系人及联系方式。

三、投标人应提交的技术文件

1、供暖监控系统软件架构、功能及实施方案，投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述；

2、投标货物技术规范响应及偏离表（有正偏离项的须附质检部门的检验报告，否则不予确认）；招标文件要求提交的和投标人认为需要提供的其他技术材料；

3、投标终端设备货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料；

4、投标货物配件、耗材、选配件、工具、备件清单；

5、服务方案：内容包括但不限于：

⑴项目组织实施保障：本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、地址和详细的联系方式；项目供货时间进度表；保障措施；实施交付使用标准；

⑵售后服务保障：售后服务总负责人（或\及售后服务网点）的姓名、职务、地址和详细的联系方式；在质保期内对维修、服务时间等的响应承诺；本项目的培训计划、培训方式、培训内容、培训目标、培训费用等；

四、一般技术要求

1、供暖监控系统必须符合的标准：

应满足以下标准和规范，但不限于此:

住房和城乡建设部、教育部:《高等学校节约型校园建设及管理技术导则（试行）》（建科2008，89号）

《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》（建科2009，163号）

《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》（建科2009，163号）

《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》（建科2009，163号）

《高等学校校园设施节能运行管理办法》（建科2009，163号）

《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》（建科2009，163号）

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》

《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据上传XML格式文档》

《关于推进高学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》

2、供暖监控系统功能及要求:

系统应有软件系统和硬件系统组成：

2.1.软件系统：

建筑物的供暖热量、压力、温度、流量、电动阀开度的采集，进行计量分析，实现末端现场及远程控制。

2.1.1具体以下功能：

A.数据采集：建筑物的供暖热量、压力、温度、流量、电动阀开度的采集

B.计量分析：

能进行瞬时计算和累计计算，进行能源管理和考核。

C.数据通信系统：能将采集的数据传到调度管理中心，管理中心也可將指令传输到控制器执行控制指令。

D.调度中心管理系统：（投标企业自行开发）

E.软件有以下功能：

（1）能耗信息统计功能：表格：支持《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》规定的标准表格；一般表格；定制表格。

图表：自动生成曲线图、柱型图、饼图、雷达图等。

查询：支持关键词查询、时间查询、短信查询等功能。

结算：统计各单位（或部门）用能情况和专项经费实用情况；根据合同管理项目约定结算费用。

要求不仅能够按建筑进行能耗统计，而且还能够按照建筑或房间所对应的部门进行能耗的统计汇总，并建立相对应的表格、图表等。

（2）能耗公示功能

能源公示:在能效审计之后，在学校或其指定的校园网站对能耗统计结果或能源审计结果进行公示，接受社会监督。

系统具备能耗公示的采集、编辑、审核、发布的功能及自定义栏目管理功能，能够基于校区地图的能耗监测、建筑分项用能数据分析展示、建筑用能查询等功能。监测建筑的基本信息、分项能耗、分类能耗、总能耗。建筑用能数据分析展示主要包含用能总量、同类建筑用能、详细用能数据（分类、分项）分析展示等功能。

（3）能耗报警功能

要求系统提供能耗监测报警（能耗监察、能耗异常追踪）、E-mail报警、短信报警、能耗报警报告自动生成、能耗报警记录查询等功能。

（4）用能上报功能

包含数据提取、数据打包、数据加密、发起连接、数据发送、上报日志查询等功能，数据包格式要符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》和《高等学校节约型校园建设管理与技术导则 》要求。

（5）能耗数据实时监测

可以随时查看实时监测数据与历史监测数据。监测数据的种类包括：

A.暖表配置参数；

B.暖表实时运行参数；

C.在系统界面上实时监测每个暖表的动态实时数据；

D.可按任何时段查询到各暖表每个小时用电数据；

E.实时监测状态、并可与短信平台相结合，实现短信提醒。

F.实时监控系统必须采用BS架构；

（6）历史监测数据

数据库保存系统全部数据，保障历史监测数据的完整性和安全性。历史数据要求保留10年以上。系统操作过程具有日志查询管理。系统能够保证在异构关系库中存储，确保系统的兼容性没有阻碍；系统能够屏蔽异构关系库之间的差异，确保系统稳定可靠运行；关系库能够进行群集管理，负载均衡，在线热备等功能。

（7）报表管理功能

对单个区域、单个部门、多个部门的组合、复合条件筛选出的组合等按时间条件（按日、按月、按季、按年、按指定的一段时间等）同时对多种分析类型生成数据报表。支持单独或批量打印报表，支持报表导出为Word、Excel、PDF等通用格式文件。报表的修订，系统自动记录修订时间，修订人，修订原因等信息。报表的提交、审核、审批过程，系统需要记录相应的信息。

（8）管理与维护功能

A.实现安全登录。根据管理需要，系统应包括多级能耗模型管理系统、权限管理系统、运行维护系统等，实现区域、建筑、能耗统计单元、能耗表计等模型的维护管理，可以根据区域、用能类别、用能项等建立多级的权限区域，为不同的用户或用户组分配权限，获取系统操作日志和维护日志管理。

B.系统组织结构要满足Parter(参与者)的模型，每一个类型的组织结构（如部门、科室、院系、学校等）都可以注册为Parter。组织结构可以增加、删除、替换，保证平台的组织结构灵活的、可以扩展的。

C.用户管理系统包括各级用户的增删改查。

D.数据权限要分为连续数据权限、离散数据权限、状态数据权限，满足 who - where - what - how 的权限模型，能够实现对数据库的表、记录、字段细粒度的权限控制。

（9）信息传输

A.准确：达到相应级别的计量标准。

B.全面：信息完整，没有遗漏和丢失。遇断电、线路阻断等非常情况，能够补救。

C.及时：按照预设时间及时上传，并支持即时查询优先上传。

D.安全：防信息外泄、防入侵、防病毒。

E.稳定：信息传输稳定，不受环境干扰。

2.2硬件系统（详见图纸）

3、供暖监控系统组成：

| 序号 | 功能名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市北校区供暖监控系统 | 实现校区供热管网的监测和热量的计量，在主要建筑入口安装热表、阀门、自力式平衡阀、压力传感器、电动调节阀等设备，并将数据采集上传至控制平台，实现根据气候变化控制供暖温度。根据各个建筑物的用暖需求，对教学楼和实验楼等单体建筑物供暖实施分时控制，达到温度、流量、压力平衡的控制。 |
| 2 | 嘉陵江路校区供暖监控系统 | 实现校区供热管网的监测和热量的计量，在主要建筑入口安装热表、阀门、自力式平衡阀、压力传感器、电动调节阀等设备，并将数据采集上传至控制平台，实现根据气候变化控制供暖温度。根据各个建筑物的用暖需求，对教学楼和实验楼等单体建筑物供暖实施分时控制，达到温度、流量、压力平衡的控制要求。软件能与原换热站控制装置对接。 |

4、其他要求：

A.中标人必须与校园建筑节能监管平台建设无缝对接。

B.供暖监控系统安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及维护期内所发生的一切费用。

C.投标人使用的技术和计量产品必须是经山东省认证的建筑节能技术和产品。本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

D.投标人需提交详细的项目实施方案，列出详细的软件安装调试计划、人员配置情况表、组织实施、升级保证、培训方案、验收组织等诸多要素。

E.本次采购的系统，可由投标人在满足招标文件的技术要求基础上进行报价，所报产品的各项技术指标不得低于招标文件规定要求，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离（如有技术正偏离请列表说明）。投标文件中要按照采购明细逐一报价，结算时如发生货物增减，按照投标文件表述的单价*增减的数量，增减结算值。

F.整个系统项目软件、硬件提供一年免费质量保证。在质保期内，如不能提供同规格型号的配件，应提供免费平滑升级，不再另外收取差价。投标人必须明确提出保修期内产品的升级、维修、维护内容及服务方式、范围，并在投标文件中提供设备将来需要升级时的升级方案。

G.招标文件的技术列出了招标方可以接受的最低的技术指标，投标人选用的软硬件设备必须不低于招标方所列的各项指标。

H.系统初验合格后进入试运行，试运行期为1个月。试运行期内出现重大问题，则试运行从修复之日重新计算，一直到系统连续1个月无故障为止。试运行期过后，中标人可向招标方提出验收申请，采购人组织有关人员进行验收，根据测试结果拟定验收报告，并在验收报告上签字确认。软件的测试和验收至少应包括软件测试方案、所采用的测试方法和技术、测试和验收。

J.投标人中标后如出现供应的产品技术要求不符合招标文件要求的，招标人将视其弄虚作假，有权提请招标委员会取消其中标资格。

K.投标人提供系统结构图，详细表述整体系统架构及网络相关信息。