青岛理工大学供暖系统智能监控系统

热量表、电动调节阀、压力平衡阀采购招标要求

一、投标人应具备资质要求

- 投标人须具有法人资格，有生产能力、能在国内合法销售上述产品及提供相应服务的直接生产制造企业或代理商，其中热量表、电动阀、生产企业注册资金不低于2000万元人民币，压力平衡阀生产企业注册资金不低于1000万元。代理商注册资金不低于200万元人民币。代理商投标必须持有原生产厂家的项目授权证明（项目授权应具备唯一性）。代理商和原生产厂商只能有一家投标。

- 生产企业须通过ISO9001国际质量体系认证。

（3）近三年来具有同类产品业绩，附合同。

（4）提供质量监督部门颁发的检验报告。

（5）提供部门颁发的计量认证证书（所投标设备）。

（6）投标人应对拟提供的货物应进行详细描述，以证明与招标文件的要求相一致；投标时提供产品实物样品、货物技术资料。

（7）投标人提供生产制造商资质证明、设备配置元件标准等材料，电动调节阀执行机构要注明生产厂家；

二、招标范围：

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号厂家 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传超声波式热量表 | DN25 | 1 |  |  |
| 2 |  | DN50 | 15 |  |  |
| 3 |  | DN65 | 15 |  |  |
| 4 |  | DN80 | 26 |  |  |
| 5 |  | DN100 | 9 |  |  |
| 6 | 合计金额 |  |  |  |  |

| 1 | 压差平衡阀 | DN25 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | DN50 | 15 |  |  |
| 3 |  | DN65 | 15 |  |  |
| 4 |  | DN80 | 26 |  |  |
| 5 |  | DN100 | 9 |  |  |
| 6 | 合计金额 |  |  |  |  |

| 1 | 电动调节阀(含执行机构) | DN25 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | DN50 | 7 |  |  |
| 3 |  | DN65 | 7 |  |  |
| 4 |  | DN80 | 6 |  |  |
| 5 |  | DN100 | 10 |  |  |
| 6 | 合计金额 |  |  |  |  |

- 三、技术要求

超声波式热量表

（1）主要功能：
   ◆热量计量及显示。
   ◆供、回水温度、温差测量及显示。
   ◆流量测量及显示。
   ◆累计流量计量及显示。
   ◆运行时间记录及显示。
   ◆电源状态自动监测。
   ◆故障状态记录及显示。

（2）主要特点：
   ◆满足CJ128-2007热能表设计标准。
   ◆自诊断错误功能，可防失热、便于维护。
   ◆ Pt1000温度传感器，测量准确，经久耐用。
   ◆数据长期存储不丢失。
   ◆RS485接口、M-BUS等多种通讯功能。
   ◆内置大容量3.6V锂电池供电，最长使用寿命可达15年以上，现场更换电池方便快捷，不会破坏防护等级。

◆积分仪防护等级IP68。

◆产品支持CJ/T 188要求、MODBUS RTU及GB/T 26831等通讯协议，内部设有光电隔离保护措施，通讯远传性能更加稳定、可靠。

压力损失＜18kPa/qp。
   ◆操作简单，安装方便。

（3） 显示功能：
　 ◆热能表循环显示：累计热量、进  水 温度、回水温度、进回水温差、瞬时流量、累计流量、当前日期、累计工作时间。

（4）表体为304不锈钢材质，一体式装配形式。

（5）回水管道上安装，水平安装。

（6）准确度：2级。

（7）额定工作压力：1.6MPa。

（8）Pt1000温度传感器、微处理器芯片为原装进口。

自力式压差平衡阀：

1、额定工作压力：1.6MPa。

2、介质温度:0～150℃。

3、恒定被控系统压差，支持被控系统内部自主调节,排除外网压差波动对被控系统的影响。

4、控制压差精度为±5%。

5、具备自力式流量控制阀的功能,设定流量的方法。

6、具备调节控制压差的大小。

7、具备消除堵塞的功能。

电动调节阀（包含执行机构）：

1、精密铸造（树脂砂）球墨铸铁GGG-50。

2、阀体采用压力平衡式，保证了在低作用力下的高关断能力，高压差下开关自如。

3、最大允许压差 1000kpa。

4、阀杆密封采用组合特种专用密封。

5、全金属连接阀座保证使用寿命。

6、符合GB9113法兰连接标准。

7、公称压力： PN16。

8、适用介质 ：水、蒸汽。

9、介质温度 ：2~~220℃。

10、流体特性：等百分比。

11、泄漏率： Kvs ≤0.02％。

12、阀杆、阀芯、阀座： 304 不锈钢。

13、行程： DN40-100   20mm，DN100-350  40mm。