# 项目采购标的及技术说明

青岛理工大学新校区位于嵩山隧道以东，嘉陵江西路北侧，占地1320亩，设计总建筑面积49万平方米，工程分两期进行，本视频监控工程也分两期进行。一期对已建好宿舍区、教学楼、办公楼、实验室、道路、院墙、运动场所、大门等对象安装全天候户外监控，对前端视频图像进行录像和多样化处理，为事故处理提供有效视频证据；结合现代新技术实现校园周界入侵探测和车辆出入管理。

监控中心设在现代教育中心左侧一楼，未来各楼宇内监控室与监控中心通过光纤链接成一个局域网，监控中心可以监控各个监控室内的每一路监控图像。

一、监控点设置

1、校园出入口：设4台高清数字摄像机

校园出入口为校园车辆和人员进出的通道，需要对进出的车辆和人员进行高清晰度的记录，摄像设备能够清晰分辨进入人员的面部特征，能够看清进入车辆的车牌号及司机的面部特征。在校园出入口共设置高清四台固定摄像机，主出入口使用2台，北次入口使用2台。一期施工目标为主出入口使用2台。

2、校园道路：设42台标清固定摄像机

校区有一条主干道，在主干道拐弯处、道路交叉口、直线段等处设置固定摄像机，同时考虑车辆进入校区主干道后摄像机能够正视车辆前方，直至车辆转入其它道路或驶过校园主干道中间分界点。选用低照度、清晰度480线以上的彩色标清固定摄像机。一期施工目标为40台。

3、教学楼、学生宿舍楼和实验室：设105台固定摄像机

在合适位置设置固定摄像机，达到对所有楼宇的主出入口进行全覆盖监控。选用低照度、宽动态固定摄像机，清晰度480线以上彩色标清摄像机。

在实验室四周设置低照度红外固定摄像机，确保实验室药剂、设备安全，并能够满足校园夜间灯光不足的监控需要。选用低照度、清晰度480线以上的彩色标清固定摄像机。一期施工目标为一期已建成教学楼、宿舍和实验室的位置，参见黄岛新校区监控布点平面图。

4、操场及运动场：设9台云台摄像机和5台标清固定摄像机

操场和运动场为学生集体活动的区域，为事故多发区域，当事故发生时需要摄像机能够拉近事故现场，并能从不同角度对事故现场进行监控。一期施工目标参见黄岛新校区监控布点平面图。

5、校园全景监控: 在建筑物高处和重要位置共设置8台激光云台摄像机，其所用的激光灯应具有变焦功能，且激光灯的变焦应与摄像机镜头的变焦相同步。满足对校园24小时全景监控。全景摄像机根据校园建筑物布局合理设置，能够兼顾到校园边界及校园内部所有空旷区域，通过俯视方式对校园整体进行监控，同时考虑校区空旷区域发生事故时可以调用2台以上的摄像机获取事故地点的图像。一期施工目标参见黄岛新校区监控布点平面图。

6、学校院墙监控：设26台红外摄像机。一期全部施工。

说明：由于校园处在建设过程中，我们预设的监控点位置是大致的参考位置，具体应以现场勘查为准。

二、传输网络

整个传输网络中共有208路视频图像采用单模光纤加数字光端机传输的方式，高清的四路采用光纤加光纤收发器和编解码器把前端图像传输到监控中心；将来各楼宇内监控室要与监控中心通过光纤和光纤收发器建立链接，形成一个局域网，监控中心可以监控每一路室内监控图像。在光缆铺设时应考虑预留光纤。

- 图像存储与控制

图像后端存储选用14台硬盘录像机。其中12台选用同时支持16路模拟信号实时录像（回放图像质量D1水平，每路图像连续存储不少于28天），2台同样规格但具有行为监测功能的硬盘录像机。校园网内安装客户端软件的授权客户可以控制、监控和回放前端图像。

设一台矩阵完成监控中心对前端摄像机的控制和视频图像电视墙切换显示。

四、监控中心电视墙

视频显示设备为前端视频显示的主要平台，能够清晰直观显示所选取的前端现场图像。视频显示设备为全天候工作，需要具备每天24小时不间断工作能力。能够适应未来5-10年安防前端产品显示需要。我们建议选择用12块液晶拼接电视墙。

五、大门车辆通行智能管理系统

学校南大门安装车辆通行智能管理装置，要求利用先进的RFID（射频识别）技术与计算机系统软件、显示技术及控制技术相结合，对进出车辆身份识别并智能管理。

系统要求具有以下特点：

1.读卡信号可穿透任何各种汽车防爆隔热膜，并且读卡距离可实现3米到15米随意可调；读卡器采用蓝牙通讯技术与红外定位的新科技，不但具有蓝牙通讯技术的稳定性还结合了红外定位的方向性，避免邻道干扰问题；

2.系统自动识别到达进出口的车辆是否获得通行许可；获得通行许可的车辆到达进出口时道闸杆自动升起，车辆通过后自动落下，车辆在道闸杆下停留时道闸杆不落下（防砸车）；

3.可以对每台车辆的通行进行临时或定期授权；

4.门卫室装配显示屏，显示通过车辆车牌号、司机姓名；

5.系统软件自动记录车牌号、司机姓名、车辆通过时间、车辆通行授权领导等信息；

6.刷卡瞬间系统自动抓拍车辆图片，进出图片可自动进行对比，并且图像自动保存，随时可以查看；

7.系统具有语音自动播报功能，读卡同时自动播报车辆通行信息。

六、 红外周界入侵报警探测器

由于学校周边环境复杂，范围广大，对院墙周界不但实施视频监控还要安装周界入侵报警探测器。要求采用红外周界入侵报警探测器。投标者需实地测量决定激光对射点数。

要求具有以下特点：

1、误报率低 
     2、系统稳定，可靠性好 
     3、防范性强 
     4、抗干扰性强，对其它设备无干扰 
     5、检修调试方便 
   七、防雷

由于新校区所在位置可能是雷区，所以在系统设计时应充分考虑防雷问题。要求结合国内防雷新产品和思路具体设计每个设备和系统的防雷措施。

八、防雾

新校区所在位置是雾天常发区，计划安装3台视频图像去雾处理设备。在雾天情况下去除遮挡在有用图像上的雾气图像，使有用图像清晰显示。

九、主要设备技术参数要求

# 1、标清晰度低照度摄像机      建议品牌：明景，LG，索尼

规格

| 感应器尺寸 | 1/3'' Sony CCD 感应器 |
| --- | --- |
| 感应器象素 | 795H×596V |
| 水平解像度 | 480TVL |
| 最低照度 | 0.01LUX/F1.2 |
| 视频信噪比 | 大于50dB |
| 电子自动快门 | 1/50(1/60)~1/100,000s |
| 自动光圈 | 视频/DC伺服 |
| 镜头卡口 | C/CS卡口 |
| 自动增益 | 有 |
| 自动白平衡 | 有 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 同步系统 | 内同步 |
| 视频输出 | 1.0VP-P PAL BNC端子 |
| 电源 | DC 12V |
| 耗电量 | 200mA |

配高清IR镜头，6-60mm 10倍手动变焦，自动光圈

12",压铸铝材质，后开盖设计护罩和支架

# 2、红外标清固定摄像机      建议品牌：明景，索尼，三星

规格

| 成像器件 | 1/3" SONY SUPER HAD CCD |
| --- | --- |
| 信号系统 | PAL 或 NTSC制式 |
| 有效像素 | PAL: 795(H)×596(V); NTSC: 811(H)×508(V) |
| 清晰度 | 480 线 |
| 最低照度 | 0.5Lux/0 Lux（红外灯开启） |
| 信噪比 | 大于 48dB |
| 电子快门 | 1/50（1/60）～1/100,000sec |
| 白平衡 | 自动 |
| 自动增益 | 有 |
| 背光补偿 | 内置 |
| 红外灯波长 | 850nm |
| 红外距离 | 50米 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 镜头类型 | 4-9mm同步变焦镜头 |
| 视频输出 | 1.0Vp-p, 75 Ohm |
| 电源电压 | 12VDC |
| 功率消耗 | 1.5W(最大) |
| 存储温度 | -20℃~+60℃ |
| 操作温度 | -20℃~+50℃ |

# 3、室外一体化云台摄像机          建议品牌：明景，派尔高，索尼

特点

·高强度铝合金精铸，耐高温，抗腐蚀
·全天候环境设计，防护等级IP66
·360°无限位旋转，最快速度100°/s
·仰视角度：+33°~-70°
·128个预置位和6条巡视轨迹
·防尘、防雾、除霜功能，集成一体化雨刷
·OSD菜单、2路报警输入

摄像机参数

| 影像感应器 | 1/4'' Exview HAD CCD |
| --- | --- |
| 有效象素 | 752H×582V |
| 同步系统 | 内同步或外同步 |
| 视频输出 | VBS 1.0Vp-p/75Ω |
| 白平衡 | 自动/手动/室内/室外/自动跟踪/一键式 |
| 扫描系统 | 15.625KHz(H) 50Hz(V) |
| 水平解析度 | 540TVL |
| 信噪比 | >50dB |
| 电子快门 | 1/1～1/10,000s |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 焦距长度 | f＝3.4～122.4mm |
| 变焦倍数 | 总变焦432X 光学变焦36X 数码变焦12X |
| 光圈&变焦 | 自动/手动 |

机械参数

水平预置速度; 90°/S（风速小于80公里/小时）. 水平预置速度; 30°/S（风速小于80公里/小时）. 水平手动控制速度; 0°～40°/S. 上下手动控制速度; 0°～20°/S. 水平角度; 360°无限位. 上下角度; ＋33°～－70°. 预置位、巡视轨迹; 128个预置位，6条巡视轨迹. 控制方式; 多协议，波特率从2400Bps到19200Bps可选，RS485. 操作温度; －35°C~55°C. 相对湿度; 90%. 防护等级; IP66. 电源; AC24V/AC110V/AC220V(可选). 功耗; 50VA. 重量; 10.5kg.

# 4、高速激光云台摄像机         建议品牌：明景，神戎，LG，索尼

特点：

- 国内独创，自主设计，国家专利

- 特有激光摄像机可穿透普通摄像机难以克服的障碍，如森林或伪装网等。

- 功耗小、不易发热、使用寿命长、辐射距离远，激光夜视距离可达400米以上。

- 可广泛应用于需要在夜间、恶劣环境、远距离、大范围实时监控的场合。

- 激光光斑具有智能随动功能，既能与摄像机同步智能变焦，又可独立微调，激光束最大角度达到30度以上

- 光学变焦26倍（焦距3.5-91mm），1/4”SONY Exview CCD，最低照度≤0.01Lux（非激光照明）。信噪比≥50db.

- 超级宽动态功能、保密区域屏蔽功能、镜像功能、冻结功能、帧累积功能

- 电子快门1/1-1/10000s。

- 自动聚焦、自动光圈、手动优先。

- 清晰度540电视线,彩色转黑白功能。

- 有自学习功能，具有一条模式路径，可记忆长达200秒。

- 四路报警输入，一路报警输出。

- 原位置自动归位（误操作后自动恢复到原指定位置）。

- 具有自动除霜、除雾功能。

- 真正的无盲点监控，上下旋转角度可达+90°至-90°，左右360无限位旋转。

- 水平最快速度可达到100°/秒；具有128个预置位，6条巡航轨迹，可实现自由扫描。

- 具有坐标、方向显示功能，可显示变倍情况，通过坐标控制回送当前位置，实现双向通讯。

- 有效的防浪涌保护，多级雷击高性能保护。

- 菜单功能，可通过菜单调整摄像机的基本参数、设置并显示预置位名称、摄像机地址。

- 工作温度-35°--+55°。

- 所有元器件均以数控机床加工而成，精密度高；全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳，抗冲击，防腐蚀，内部线路和内外元器件均进行防腐处理；防护等级达到IP66；采用高端电机，性能卓越，稳定性强，噪音小，定位精确。

机械参数

| 水平预置速度 | 100°/S |
| --- | --- |
| 水平预置速度 | 60°/S |
| 水平手动控制速度 | 0°～80°/S |
| 上下手动控制速度 | 0°～60°/S |
| 水平角度 | 360°无限位 |
| 上下角度 | ＋90°～－90° |
| 预置位、巡视轨迹 | 128个预置位，6条巡视轨迹 |
| 控制方式 | RS485,内置16种协议，波特率从2400Bps到19200Bps可选，RS485 |
| 操作温度 | －35°C~55°C |
| 相对湿度 | 90% |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | AC24V(2.5A普通) |
| 抗冲击要求 | ≥4G |
| 重量 | 6kg |

镜头参数：

| 图像传感器 | 1/4" SONY CCD |
| --- | --- |
| 制式 | PAL/NTSC制式 |
| 像数 | PAL: 795(H)× 596(V) NTSC: 811(H)×508(V) |
| 镜头 | 26倍光学变倍， f=3.5～91mm；12倍电子放大 |
| 聚焦 | 自动/手动 |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 日/夜转换 | 自动 |
| 图像冻结功能 | 开/关 |
| 光圈 | 自动 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 信噪比 | >50dB |

# 5、高清摄像机               建议品牌：明景，LG，索尼

特点

- 高分辨率逐行扫描1/2.5英寸500万像素图像传感器

- 广播级图像画质，清晰度可达720线，最低照度0.8Lux

- 标准H.264 Main Profile @ Level 4.1，可使用标准解码器解码

- 720P(1280*720/30fps)全实时高清视频录像

- 支持720P+Full D1实时双码流，浏览和存储互不影响

- 3A控制（自动白平衡、自动增益控制、自动曝光控制）

- 支持SD/SDHC卡方式存储报警高清图片及录像（选配）

- RJ45接口10M/100M自适应以太网

- 支持PoE(IEEE802.3af)以太网供电（选配）

- 支持SDIO Wi-Fi 54Mbps无线网卡（选配）

- 支持720P、Full D1、4CIF、VGA、和CIF分辨率

- 支持FTP服务器实时录像功能

- 支持RTSP协议，可使用PDA/PPC移动监控

- 内置WEB Server，支持WEB方式的浏览和管理

- 提供视频运动侦测(Motion-Detect)及传感器联动报警（选配）

- 支持水印（Digital Watermark）技术，录像资料不易被篡改

- RS485通道，支持多种球机控制协议及预置点和扫描线协议

- 标准报警口、双向音频和YPbPr高清模拟输出接口(仅NC201)

- 支持PPPoE拔号和DDNS域名解析系统

- 支持UPnP协议，轻松检索管理网络摄像机

- 配套VMP高清数字视频管理中心平台软件

摄像机与镜头

| 成像器件 | 1/2.5 Inch 逐行扫描5.0 Megapixels图像传感器 |
| --- | --- |
| 有效像素 | 1280×720（一百万像素） |
| 扫描模式 | 逐行扫描 |
| 镜头接口 | CS/C mount |
| 3A控制 | 自动控制白平衡AWB/增益AGC/曝光AEC |
| 信噪比 | >43db |
| 镜头类型 | 直流驱动(DC)自动光圈镜头 |

音视频规格

| 视频压缩标准 | 标准H.264 Main Profile @ Level 4.1，录像文件可以用标准解码器解码 |
| --- | --- |
| 音频压缩标准 | MP2，AAC（可选) |
| 视频最高分辨率 | 1280x720P(30fps)+720x576(30fps)双码流 |
| 压缩分辨率 | PAL：720P/25P(1280*720)、D1(720*576)、4CIF(704*576)、 VGA(640*480)、CIF(352*288)NTSC：720P/30P(1280*720)、D1(720*480)、4CIF(704*576)、VGA(640*480)、CIF(320*240) PAL为25帧/秒，NTSC为30帧/秒 |

网络协议

| 通用协议 | TCP/IP,HTTP,SNMP UPnP，ARP, ICMP, DHCP, FTP, UDP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, Static IP |
| --- | --- |
| FTP客户端 | FTP实时录像、报警录像 |
| 高端协议 | RTSP |

输入输出接口

| 模拟视频输出 | YPbPr/CVBS高清模拟输出 |
| --- | --- |
| 网络接口 | RJ45x1，10Base-T/100Base-TX自适应以太网口，兼容PoE(IEEE802.3af |
| SD/SDHC卡插槽 | SD/SDHC卡 |
| WIFI | SDIO WiFi 54Mbps(可选) |
| USB接口 | Mini-USB接口，B型5Pin |
| GPIO输入/输出 | Sensor in x1(电平信号≤12V，300mA),Alarm out x1(开关量) |
| Audio In | 1 Line In |
| Audio Out | 1 Line Out |
| RS485 | 1 |

# 6、非压缩视频光端机          建议品牌：微创、英飞拓、osd

- 1芯光纤可以传输1/2/4/8路视频，可以同时传输反向RS485控制信号

- 工业级设计，SMT工艺

- PAL/NTSC/SECAM全制式兼容

- 支持RS-485反向单工/半双工、Manchester、Biphase数据

- 数据接口为压接端子，接线方便

- 电源、链路、视频、数据动态指示

- 电源反极保护、自恢复保险

- 端口雷电及浪涌多重保护

- MTBF大于105小时

- 小型化设计，结构小巧，安装灵活方便

- 支持19英寸3U/4U机架式密集安装

技术规格 
 视频指标
      信号制式                PAL/NTSC/SECAM
      标称输入输出电平    1Vp-p
      标称输入输出阻抗    75Ω
      视频带宽                8MHz
      量化等级                8bit/10bit
      微分增益               ＜1% 
      微分相位              ＜0.7°
      回波E                   ＜2%kF 
      亮度非线性            ＜3%
      加权信噪比            ＞65dB
 音频指标
      输入阻抗(Line-in)   47K，非平衡
      输出阻抗(Line-out) 10K，非平衡
      标称输入输出电平     2Vp-p
      音频带宽                 20Hz～20KHz
      采样频率                 48KHz
      量化等级                 24bit
      加权信噪比             ＞85dB 
      总谐波失真             ＜0.1% 异步数据
      接口类型           RS-232，RS-485/422，Manchester，Biphase  
      通讯速率           DC～300Kbps  
      工作模式           反向单工/半双工  
      误码率              ＜10-9
 连接器
      视频连接器        BNC插座
      音频/数据连接器 压接端子台
      开关量连接器     压接端子台
 光纤连接器   
      FC/PC、ST/PC可选

# 7、高清编码器     建议品牌：海信、H3C、sony

采用嵌入式结构设计，稳定可靠；具备良好的环境适应能力和电磁兼容性，符合外场部署的要求；提供强大的图像编码能力，保障高质量的图像效果；支持标准的通信协议和视频编码方式。

主要功能：

1、	视频编码：对输入的模拟/数字视频进行符合H.264 BP、MP或HP标准的压缩编码，分辨率支持高清1080i/720p、标清D1/2CIF/CIF等，帧率支持25fps(PAL)、30fps(NTSC)，网络带宽支持128Kbps-8Mbps。

2、	数字视频流网络传输：对数字视频流以单播、组播方式发送到以太网。

3、	透明串口：通过IP Socket提供透明串口服务。

4、	远程管理和配置服务：通过内嵌WEB为用户提供远程登录、设备管理、参数配置服务。

5、	软件远程升级服务：通过内嵌WEB为用户提供远程嵌入式软件升级服务。

6、	支持视频OSD功能，能够在数字视频流中叠加中英文文字和数字。

7、	支持CBR、VBR。

8、	支持一路双向音频。

9、	支持2路开关量输入输出。

主要技术规格：

| 视频 |  |
| --- | --- |
| 视频标准 | H.264 Baseline Profile, Main Profile, High Profile MJPEG |
| 视频分辨率 | 高清：1920 x 1080 (25p)，1280 x 720 (60p/50p) |
| 视频数据速率 | 标清128Kbps – 4Mbps，高清3Mbps-8Mbps |
| 音频 |  |
| 音频标准 | AAC |
| 音频编码速率 | 32Kbps |
| 音频采样频率 | 32KHz |
| 声道设置 | 左右声道 |
| 网络 |  |
| 网络协议 | TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、NTP、FTP |
| 传输方式 | 单播，组播 |
| 接口 |  |
| 网络接口 | RJ-45: 2个10/100Mbps 光纤: 100BaseFx(需选配SFP模块) |
| 视频接口 | 标清：CVBS BNC 75Ω，1Vpp 高清：分量(YCbCr) BNC和HDMI |
| 音频接口 | 接线端子 |
| 串行数据端口 | RS232 RS422/485 |
| USB接口 | 1个USB2.0接口 |
| 报警输入 | 2个，接线端子，光耦输入 |
| 报警输出 | 2个，接线端子，继电器输出 |
| 环境 |  |
| 电源输入 | 12V DC±20% |
| 功耗 | <10W |
| 重量： | 1.0 Kg |
| 外形尺寸 | 44mm×208mm×260mm(高×宽×深) |
| 工作温度 | -10℃ ～ 70℃ |
| 工作湿度 | 0-95%(非冷凝) |
| 储存温度 | -20℃ ～ 75℃ |
| 储存湿度 | 0-95%(非冷凝) |

# 8、高清编码器      建议品牌：海信、H3C、sony

具有高清视频解码输出能力；支持高码流视频解码能力；设备稳定可靠适合长时间运行；易管理，配置简单。

主要功能：

1、	视频解码：对输入的H.264 BP/MP/HP数字视频流进行解码，输出模拟视频(高清支持HDMI数字输出)，分辨率支持高清1080i/720p、标清D1/2CIF/CIF等，帧率支持25fps(PAL)、30fps(NTSC)，网络带宽128Kbps-8Mbps。

2、	接收数字视频流：能够接收以单播、组播方式传输的视频流。

3、	透明串口：通过IP Socket提供透明串口服务。

4、	远程管理和配置服务：通过内嵌WEB为用户提供远程登录、设备管理、参数配置服务。

5、	软件远程升级服务：通过内嵌WEB为用户提供远程嵌入式软件升级服务。

6、	支持CBR、VBR

7、	支持一路双向音频。

8、	支持2路开关量输入输出。

主要技术规格：

| 视频 |  |
| --- | --- |
| 视频标准 | H.264 Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| 视频分辨率 | 高清：1920 x 1080 (60i/50i)，1280 x 720 (60p/50p) |
| 视频数据速率 | 标清128Kbps – 4Mbps，高清3Mbps-8Mbps |
| 音频 |  |
| 音频标准 | AAC |
| 音频编码速率 | 32Kbps |
| 音频采样频率 | 32KHz |
| 声道设置 | 左右声道 |
| 网络 |  |
| 网络协议 | TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、NTP、FTP |
| 传输方式 | 单播，组播 |
| 接口 |  |
| 网络接口 | RJ-45: 2个10/100Mbps 光纤: 100BaseFx(需选配SFP模块) |
| 视频接口 | 标清：CVBS BNC 75Ω，1Vpp 高清：分量(YCbCr) BNC和HDMI |
| 音频接口 | 接线端子 |
| 串行数据端口 | RS232 RS422/485 |
| USB接口 | 1个USB2.0接口 |
| 报警输入 | 2个，接线端子，光耦输入 |
| 报警输出 | 2个，接线端子，继电器输出 |
| 环境 |  |
| 电源输入 | 12V DC±20% |
| 功耗 | <10W |
| 重量： | 1.0 Kg |
| 外形尺寸 | 44mm×208mm×260mm(高×宽×深) |
| 工作温度 | -10℃ ～ 70℃ |
| 工作湿度 | 0-95%(非冷凝) |
| 储存温度 | -20℃ ～ 75℃ |
| 储存湿度 | 0-95%(非冷凝) |

# 9、硬盘录像机     建议品牌：大华、霍尼韦尔、三星

产品特点

◎      同时支持8/16路模拟信号D1实时录像和4路百万像素网络摄像机录像

◎      具备智能化视频分析功能，对进入/离开指定区域的行为检测

◎      支持1080P高清显示，支持VGA、HDMI、TV数据同时显示

◎      支持8/16路同步回放

◎      支持1080P/720P网络视频数据预览和回放功能

◎      双千兆网口，支持所有视频通道网络双码流传输

◎      支持全球网络即插即用

◎      支持手机直连3G监控

◎      支持所有视频通道网络双码流传输

◎      USB、ESATA、网络备份同比录像80倍（CIF）速度

产品参数

| 系统 |  | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 视频参数 |  | 图像编码标准 | H.264 |
|  |  | 视频标准 | PAL（625线，50场/秒） |
|  |  | 监视图像质量 | PAL制，D1(704×576)，数字通道实时720P、1080P |
|  |  | 回放图像质量 | PAL制，QCIF（176×144）、CIF（352×288）、HD1（352×576）、D1（704×576）；数字通道720P、1080P |
|  |  | 图像控制 | 图像质量可调，可变码流和固定码流可选 |
|  |  | 双码流 | 每个通道可设置双码流，副码流的设置最高分辨率不超过主码流 |
|  |  | 图像移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调 |
|  |  | 区域遮挡设置 | 全屏内可设置最大640*128 的一块区域遮挡保护，最大支持4 块区域遮挡 |
| 音频参数 |  | 编码标准 | G.711A |
|  |  | 语音对讲 | 双向语音对讲功能 |
| 录像管理 |  | 录像方式 | 支持手动， 自动，运动检测，告警触发录像模式 |
|  |  | 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
|  |  | 录像速度 | 模拟通道4CIF@ 25 fps， 数字通道720P、1080P(30fps)数字接入 |
|  |  | 录像回放 | 支持1、4、N路回放功能（N代表设备最高路数），支持1080P（30fps）的高清IPC回放 |
|  |  | 备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 |
| 接口 | 视频 | 视频输入 | 8/16路 BNC接口、4路高清IPC接入 |
|  |  | 视频输出 | 1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA输出支持支持1920×1080、1280×1024分辨率、1路HDMI输出支持1920×1080、1280×1024分辨率 |
|  |  | 抓图功能 | 支持JPEG抓图功能 |
|  |  | 环通输出 | 8/16路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) |
|  |  | 矩阵输出 | 8/16选1视频矩阵输出 |
|  | 音频 | 音频输入 | 8/16路线性音频输入 |
|  |  | 音频输出 | 1路线性音频输出 |
|  | 报警 | 报警输入 | 8/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口 |
|  |  | 报警输出 | 6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 |
|  | 其他 | 网络 | 2个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应 |
|  |  | 通信 | 标准485接口，支持半双工，绿色接线柱接口、标准232接口，DB9 |
|  |  | USB | 4个USB 2.0接口 |
|  |  | 硬盘 | 内部支持8个SATA硬盘接口 |
|  |  | eSATA口 | 支持 |
| 其他 |  | 电源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110 60Hz |
|  |  | 功耗 | 40W(不含硬盘) |
|  |  | 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
|  |  | 工作湿度 | 10%－90% |
|  |  | 尺 寸 | 460mm * 440mm * 89 mm(2U高度) |
|  |  | 重 量 | 5.5—6.5kg(不含硬盘) |
|  |  | 安装方式 | 机架安装，台式安装 |

# 10、视频矩阵    建议品牌：卓野、AB、霍尼韦尔

本次工程实际配置256进32出的视频矩阵，具体要求如下：

关键特性

采用垂直插卡式结构，具有工业级开关电源模块和数据解码及视频丢失检测功能，提供多个通讯接口。

产品特性：

- 雷击保护/防过压设计

- 可编程事件定时巡视

- 支持云台/镜头变速控制

- 热插拔、模块化设计

- 音视频混插，模块安装位置无限制

- 输入/输出有突波吸收电路保护（有助于防雷、静电等）

- 输入/输出采用直流耦合设计，低频（保真）特性好

- 每路输入视频可独立调节增益及进行高频提升

- 双电源

- 口令支持用户/键盘优先级分区

- 64个球机可编程路径，支持预置位

- 不低于256路输入64路输出，可扩至2048路输入。

- 64路报警输入16路报警输出，可扩充至256路报警输入256路报警输出

- 支持第三方厂家设备控制

- 6个串行通信端口RS422隔离RS232

电气参数：

- 信噪比：小于-60dB

- 带宽：4Hz到20MHz（-3dB）

- 切换时间：50微秒

矩阵键盘

●用户密码登录，限制无关人员的操作
●大屏幕液晶显示操作和设置信息
●按键操作蜂鸣指示
●变速摇杆，可直接控制变速云台和智能球
●前端摄像机镜头变倍、聚焦和光圈控制
●设置和调用前端设备预置点
●控制辅助开关启闭
●可设置不同用户的矩阵操作权限
●矩阵菜单编程和非菜单设置
●矩阵报警设置和响应
●矩阵视音频切换和同步切换
●运行矩阵自动切换队列
●1个RS-232或RS-422数据通讯端口
●通讯波特率600B到38400B可选择

# 11、PC终端机  建议品牌：联想、hp、dell

电脑CPU：Intel 酷睿i3 530 2.93GHz

内存容量：2GB

硬盘容量：500GB

显卡核心：AMD Radeon HD5450

操作系统：Windows 7 家庭普通版 64位

其他功能：电缆锁机箱安全插槽

电脑显示器：20寸

# 12、DID液晶拼接墙     建议品牌：海信、三星、	NEC

单屏技术指标：

- 屏幕尺寸	46英寸

- 屏幕高宽比	16：9

- 分辨率	1920×1080

- 亮度	700cd/m2

- 对比度	2000：1

- 可视角（H/V）	178º/178 º

- 显示面积（H/V）	1018.353(mm)×572.544(mm)

- 电源	AC   100V-240V  50/60Hz

- 电源功耗	300W

- 使用寿命	50000小时

系统整体技术指标：

- 屏间间距	20mm

- 安装方式	立柜式

- 墙体厚度	≤160 mm

- 整墙清晰度	1080P

- 工作温度	0℃-50℃

- 工作湿度	20-80%

- 输入信号	VGA	15PIM D-SUB	；

VIDEO	RCA	0.7Vp_p；

YPBPR	，1080i,720p,720i,50HZ/60HZ 576P,480P,576i；

HDMI	1080P,1080I,720P,720I,50Hz/60Hz 576P  480P；

- 输出信号	VIDEO	RCA	0.7Vp_p；

VGA	15PIM D-SUB	0.7Vp_p；

YPBPR	Y，PB，PR	Y:1.0Vp_p/75ohm PbPr0.7Vp_p/75ohm；

- 信号控制	RS232

拼接墙底座及支架：

- 表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化后再防静电喷涂处理，颜色由招标方确定。

- 全套采用1.5-2.0mm优质冷轧钢板制造，达到国际IP23级安全保护标准。

- 配置：8块监视器固定托板，下面柜体每位一块层板便于放设备。

- 电视墙下部分柜体为标准19寸机架式结构，可装电脑主机。前门带锁为单开摇门，后左右门均为脱卸门。电视墙监视器面板均可以拆卸，方便更换设备时不影响整体效果。

- 电视墙为组装式结构。

# 13、控制器

控制器功能：

- 可以同时显示12路外部信号，这些信号可以是由摄像头/DVD/VCD等提供的实时视频画面，也可以是其他信源提供的VGA，DVI，HDMI，YPBPR等信号。这些信号任意一路可以单屏显示，也可以放大到整个屏幕墙显示，整个屏幕墙画面刷新速率小于1秒。

- 系统除了能够同时显示12个画面以外，还可以增加1个子窗口。子窗口的位置可以任意移动，即跨屏漫游。子窗口的画面可以任意放大缩小，透明度也可以任意设定；

- 1路RS-232或者网络控制接口，可以连接主控计算机实时控制。

- 超高分辨率图片显示技术：在拼接控制处理器内部预先烧入一幅高清晰度背景图片，该图片采用像素叠加方式，实现无缩放点对点显示在拼接墙上。在实际应用中，一般可以烧录主题LOGO。

- 整套拼接墙系统由一套控制软件操作控制，操作人员能够通过拼接墙控制软件设置拼接墙系统的所有参数，实现对信息显示、信号切换等操作。并且可以通过控制软件对整个大屏显示信号的窗口大小、位置进行各种安排和设置组合，并且将显示结果存储为多个预设场景，可以随时以多种方式（手动或自动）调用预设场景。操作人员在日常工作中只需调用预设场景，拼接墙将按照预先的安排自行工作，操作人员不需要进行额外的操作，这样就大大减少了操作程序，使操作更加简单、方便。

- 系统留有充分余量，当用户日后系统升级时，只需添加相应的模块，将软件进行升级即可，满足今后扩展的需要。

技术指标：

- 输入信号		CVBS,VGA/YPbPr/DVI 1920X1080P(60Hz) 向下兼容

- 输出信号		DVI 1920X1080P(60Hz) 向下兼容

- 通讯接口		USB2.0,RS232(级连)串口,9PINxMxN

- 硬件支持	通用电脑	标配 Inter P4以上,USB2.0接口;系统内存512MDDR以上,RS232串口

- 操作系统		WindowXP

- 控制软件		具有专门软件

- 工作环境	电源	80～265 ,50/60Hz

最大功耗	<100W

温度	0～60

相对湿度	20％～90％

- 存储环境	温度	-20～60'

相对湿度	5％～90％

尺寸	483mmX450mmX178mm

重量	15KG

# 14、VGA矩阵

视频

路由  8进4出

带宽   350M（－3dB），满载

串扰   －50dB@10Mhz

视频输入

信号类型   RGBHV、RGsB、复合视频、S－视频、分量视频

连接器     15针HD插座

阻抗       75欧

同步信号电平  1.0V – 5.0Vp-p,标称值4V

视频输出

信号类型   RGBHV、RGsB、复合视频、S－视频、分量视频

连接器     15针HD插座

阻抗       75欧

控 制

串口控制    RS-232 或 RS-422

控制协议    1200至38400波特，8位，1个停止位，无奇偶校验

连接器      9针D形插座

一 般 规 格

电源        220VAC — 240 VAC , 50 / 60 Hz

功率        100 W

机架安装    标准U

尺寸        48cm  x  30cm  x  (8—44) cm

重量        5.5 — 15 kg

防震等级    纸箱中ISTA / NSTA  1A

平均故障间隔时间（MTBF）  30000小时

# 15、UPS     建议品牌：科华、艾默生、APC 电池采用进口或合资品牌

- UPS设备必须是真正的双变换、纯在线式的工作模式。负载在任何时候都由逆变器提供100%能量。UPS均为工频在线式、单进单出型，带输出隔离变压器。

- 冷启动和自启动功能：在无市电的情况下可以用电池组开机给负载供电，当市电停电电池供电低压保护后市电恢复时，UPS会自动的开启整流器逆变器给负载供电。

- 内置电池极性检测，并有反接告警及保护功能

- 具有完善的电池管理功能如可实现智能无风险电池测试功能（无需断开时间开关可通过面板按钮软件实现电池测试）、充电电压温度补偿功能等

- 具备零火线反接告警功能，当零火线接反UPS应发出间隙性的蜂鸣器告警提示音。

- 具备风机智能控制功能，可以根据UPS机内温度和负载量来调节风机的转速，以达到散热的效果又延长风机的寿命。

- 输入电压（Vac）： 220±25%

- 输出电压（Vac）：220±1%（L-N），

- 输出频率50±0.2％

- 波形失真：线性负载≤3%

- 噪音：<60dB

- 工作温度：0℃～+40℃；

- 储运温度：-25℃～+55℃；

- 保护功能：输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护

- 具有LED和LCD显示，液晶显示不少于以下功能：市电输入电压、市电频率、电池电压、输出电压、负载输出的百分比、UPS主机信息、故障信息、电池极性反接信息提示、其它各种工作状态显示等。

- 历史记录功能：UPS具备LCD显示功能的，需能记录各种故障信息如：市电停电、电池低压等，在UPS关闭断开电源时历史记录还应能保持不会丢失。

- 输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。

- 输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。

- 过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电。

- 电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电。

- 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。

- 符合GB7260.2-2003标准，提供国家检测报告证书复印件。

- UPS标配有RS232通信接口，可实现UPS的三摇功能，并且可以选配置SNMP实现UPS的远程监控，远程可以多用户监控访问，可分不同访问级别进行登录管理。能够实现局域网及广域网的所有UPS的监控管理。

- 蓄电池技术要求：长寿命，要求电池在25℃浮充使用寿命≥5年；电池采用与主机统一品牌或国际知名品牌如汤浅、松下，投标人需提供所投标电池的原厂商的授权书复印件。

- 电池监控能力：UPS 本身须具有电池监测能力，监测应针对单台UPS 的蓄电池组，而且应能检测到蓄电池的所剩容量，或能在市电故障电池放电时可以预知UPS 系统所能支撑的实际后备时间。

- 10KVA    UPS电池数量为16块65AH/12V电池。

- 3KVA     UPS电池数量为8块38AH/12V电池。

# 16、图像处理设备

主要技术指标

1、处理后的视频图像信噪比，比处理前提高6dB以上，主观评价图像质量明显提高；

2、中雾以及中雾以下天气采集的视频图像经处理后，雾气图像可基本剔除或全部剔除；大雾天气采集的视频图像经处理后，可显示出有用图像的轮廓及基本形状；

3、超强逆光下的视频图像经处理后，强逆光下的图像部分和无逆光的图像部分均可清晰显示出来（这一特点和技术指标是目前仅靠具有超宽动态范围的摄像机无法实现的）；

4、在无法借助红外射灯的情况下（例如几公里以上距离的目标监视），在彩色转黑白图像后，仍可获取清楚的黑白图像。

5、该设备的输入、输出均为BNC接头的模拟视频信号，1Vp_p±0.3V，正极性。

# 17、光纤收发器    建议品牌：华飞、瑞斯康达、博康

- 符合IEEE 802.3、IEEE802.3u 等标准

- 带APC电路,输出光功率恒定,动态范围大

- SMT表面贴装工艺

- 传输距离20公里

- 电源和其它参数状态指示LED可监视系统运行状况

- 工业级设计，模块化设计使设备可靠灵活

- 电源、光纤链路、数据状态指示，方便用户的现场操作

- 设备支持断路功能检测（link-loss）功能

- 完备的LEDs 灯诊断功

- 提供两种转发模式可调

- 支持IEEE 802.3Q VLAN TAG, Spanning Tree等协议

- RJ-45 网口支持10/100M 速率,全/半双工自适应,平行/交叉自适应，并有自动带宽控制功能

- 支持1600Byte 超长数据包传输

- 光接口：ST/FC(可选)

- 光纤芯数：单芯传输

- 工作波长：1310nm/1550nm

- 光纤模式：单模

- 出纤光功率LD：光源(-11～-4)dBm

- 接收灵敏度：≥-26dBm

# 18、避雷器    建议品牌：德国OBO，菲尼克斯，中安，沃德

电源避雷器：

- 并联式电源防雷模块适合TT、TN-C、TN-C-S等各种电网制式。电源防雷模块并联安装在电源线路上，不影响电源线路的正常工作。产品流通量大，具有温控和过流等失效保护线路，避免传统避雷器老化时易发生电源线路短路而引起火灾事故的缺陷。同时有工作和失效指示灯、远程监控输出接口（即遥信端子，每个模块都有常开、常闭接点供选择），可以随时了解防雷模块的工作状态。模块式设计，体积小，35mm标准导轨安装，可安装在各种电源、开关箱和其他电气设备内

- 持续工作电压（Uc）	385V

- 通流容量In（8/20）	20KA

- 响应时间（T）	≤25ns

- 工作环境	温度-40℃——+85℃

视频信号避雷器：

- 视频信号防雷器采用多级串联式结构设计，具有多级保护功能，通流量大，限制电压低，插入损耗小，响应速度快。

- 接口	BNC

- 传输频率（MHz）	40

- 插入损耗（dB）	0.3

- 特性阻抗（Ω）	50/75

- 标称通流容量（KA）	10

- 工作电压（V）	6/12

- 限制电压（V）	<100

- 钳位电压（V）	18

- 响应时间（S）	≤10ns

- 工作环境	温度-40℃——+85℃

控制信号避雷器：

- 接口	3P

- 传输频率（Mbps）	10

- 插入损耗（dB）	0.2

- 标称通流容量（KA）	10

- 工作电压（V）	24

- 响应时间（S）	≤10ns

- 工作环境	温度-40℃——+85℃

# 19、三层交换机

- 24个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口

- 交换容量 ：32G

- 二/三层转发率： 9.6Mpps

- 交换模式： 存储转发模式（Store and Forward）

- 端口： 支持IEEE 802.3x流控（全双工）、支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制、支持基于pps的广播风暴抑制

- 端口汇聚： 支持LACP、支持手工聚合支持最大8个聚合组，每个聚合组支持最大8FE

- MAC地址： 最多支持16K MAC、支持黑洞MAC、支持设置端口MAC学习最大个数

- VLAN ：支持基于端口的VLAN (4K个)、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN、支持GVRP、支持VLAN VPN (QinQ)，灵活QinQ

- DHCP ：支持DHCP Client/ DHCP Relay/ DHCP Snooping、

- IP路由： 支持静态路由、RIPv1/2、OSPF

- 组播： IGMP Snooping；IGMP V1/V2、PIM-SM、PIM-DM

- 二层环网协议： 支持STP/RSTP/MSTP协议 ，支持Smart Link

- 镜像： 支持N:1端口镜像 支持流镜像

- 支持ACL： 支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议类型、VLAN等，支持基于时间段的ACL

- 支持QoS： 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记、支持报文重定向、支持CAR功能、支持8个端口输出队列、支持灵活的队列调度算法（SP，WRR，WFQ，SP+WFQ，SP+WRR）

- 安全特性： 用户分级管理和口令保护；支持IEEE 802.1X认证/集中式MAC地址认证；支持AAA&RADIUS认证；支持MAC地址学习数目限制；支持MAC地址与端口、IP的绑定；支持SSH2.0；支持防止DoS攻击功能；支持ARP入侵检测功能；支持端口隔离；支持MAC地址黑洞

- 管理与维护： 支持XModem/FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置；支持SNMPV1/V2/V3、WEB网管；支持RMON 1，2，3，9组MIB；支持HGMPv2集群管理；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持PING、Tracert；支持上电POST、风扇堵转、PoE设备过热等情况的检测与告警；支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能；支持DLDP（Device Link Detection Protocol，设备连接检测协议）；支持端口环回检测

# 20、光缆    建议品牌：立维腾、一舟、康宁

1  引用标准

YD/T 769-2003     《核心网用光缆-中心管式通信用室外光缆》

YD/T 901-2001     《核心网用光缆-层绞式通信用室外光缆》

2  技术条件

# 21、线缆（包含电缆、视频线、网线、控制线）  建议品牌：天津609、天诚、一舟

# 22、立杆、手井、基础及接地

立杆：热渡锌钢管，表面处理，静电喷涂，高度≥4.5米，直径≥120mm,立杆钢管壁厚≥3.75mm

手井：

基础：C25混凝士基础，尺寸0.8m*0.8m*0.8m；

接地：接地电阻≤10Ω

# 23、防静电地板   建议品牌：远通、沈飞、菲凡士

防静电地板：钢板上面厚度0.7mm, 钢板下面厚度0.8mm，表面防火板厚度1.5mm麻面，地板厚35mm，防震支架 。

# 24、操作台

总体八座位，总体参考尺寸：800*1000*4400mm(高*深*宽)，每两个座位的参考尺寸为：800*1000*1100mm(高*深*宽)。

冷轧钢板QAS235冷轧钢板，台面2.0mm，门及托板1.2mm，支撑1.5mm，工艺静电喷塑，立柱及内置隔板渡锌。

控制台的功能设计应从人体工程学的角度出发，最大限度地吸引值班员的注意力和减轻值班员疲劳。控制台所有部件都不应妨碍值班员腿部的活动，控制台表面应光滑平整，便于值班员书写。控制台由冷轧钢板或不锈钢加工制成，并经过烤漆、涂覆处理，方案应由业主确认。

低压信号电路应与电力电路分开布置并绝缘，两种电路不应互相干扰。

控制台上设备布置与安装应合理、牢固、便于值班员操作，连接线路尽量不外露。

# 25、周界报警

报警主机建议品牌：霍尼韦尔、CK、西门子

红外设备建议品牌：圣威尔、霍尼韦尔、博世

本系统由报警主机、中文固定字符键盘、防区扩展模块、报警打印机和红外对射探测器等组成

报警主机

- 128个防区（包括8个常规、1个常闭特别防区、119个总线或119个无线防区）

- 8个常规子系统（其中可设3个公共区域子系统）， 1个虚拟主控子系统

- 96个继电器输出（8个4204达32个、64个4101SN可达64个总线继电器（针对报警15个防区列表））

- 20个时间窗（自动布撤防表、其它时间表）

- 1个电话线路输出（可拨打2个电话号码向报警中心PC发送报警数据）

- 可接1个串口输出（可选择连接打印或PC或矩阵之一）

- 或接1个网络模块（实现 IP 网络连接）

- 或接1个网络接口模块（触摸屏方式，可显示、控制主机，配合7810实现网络报警）

- 8个常规子系统（每个子系统可包含不同数量防区）

- 其中可设3个公共区域子系统（各子系统均需经过的区域）

- 可根据相关子系统实现自动布撤防

- 1个虚拟主控子系统（第 9 子系统）

- 可以同时察看所有8个子系统状态

- 键盘分配可选任一子系统或主控子系统

- 某些系统选项可按子系统设定

报警键盘

- 较大LCD液晶显示屏,更方便使用

- 可根据扬声器音识别(1)系统状态；(2)进入/退出延时；(3)其它报警状态不易混淆的状态灯指示四个可编程功能键系统功能键标记清晰

接警主机

- 专门为主机设计开发的接警处理及管理软件，用于配合Vista120主机进行报警处理以及用户、警情资料的管理。软件可同时接入多台主机，每台主机都可以按子系统划分8个用户，具有通过串口、网络、公共电话网等多种方式进行接警处理的功能和多媒体警情处理功能，同时还提供了主机状态和处理记录的统计查询以及系统向导、设备管理等工程管理功能。

- 支持多种接入方式

- 多种接警模式可供选择

- 任意进行多级电子地图的组合

- 主机报告的双处理功能

- 支持硬件及软件的联动

- 详尽的信息统计和查询

- 多媒体操作

- 操作员分级管理

- 丰富全面的工程管理功能

报警打印机

- 内置时钟提供准确的打印时间，月误差小于0.6秒；

- 选配设置器可方便的设置时钟、选择打印内容；

- 打印机却只由蜂鸣器报警声提示；

- 主电源和充电电池提供不间断供电；

- 主电源断电后打印机能继续分析事件条目；

- 主电源恢复后能自动打印断电期间最新的25条事件；

- 手动断电后能保存20条历史信息。

室外双光束对射主动红外线

- 探测距离	        150m/100m/80m

- 探测方式            二光束红外线脉冲信号，完全遮断感知式

- 感应速度             50-700ms

- 电源电压             DC 10.5-28V（无极性），推荐电压12VDC

- 消耗电流.MAX       40mA       45mA        55mA         65mA       65mA

- 水平光轴调整         180°( ±90°)

- 垂直光轴调整         20°( ±10°)

- 报警输出            继电器接点输出1c，NC/NO，额定AC，DC30V，0.5A  MAX

- 防拆输出            接点输出1b，额定DC30V，0.5A  MAX

- 瞄准器              可拆卸式

- 使用环境             -25℃～+55℃，RH 95%以下

- 外形尺寸            171(H) X 82(W) X 77(D) mm ，

- 重量                投光器280g，受光器300g

- 产品特性：

- ◎ 可靠性高，性价比更高；

- ◎ 选用高性能的红外线发射/接收对管；

- ◎ 全新的杂光滤波面壳，可有效滤除杂光干扰；

- ◎ 最优化的线路设计，使产品具有较高的性价比；

- ◎ 超强防雷设计；

- ◎ 安装调试，方便简捷；

- ◎ 设备状态LED指示，方便安装和运行检测。

# 26、道闸      推荐品牌：富士、车安、捷顺

  - 主板采用ARM核芯技术,双核设计，前、后端芯片分工数据处理。

  - 主板接口丰富：IC接口2个，ID接口3个，纸票接口1个，一板兼容使用。

  - 支持韦根26/34协议的读写器，默认出厂韦根26模式。

- 远程延期模式：结合多年开发和应用停车场管理系统的经验，切实从用户和管理者的角度出发，设定了两种卡片延期发行管理模式：

常规模式：月卡的发行以及以后的延期操作，须让用户持卡至发行管理中心写卡；

远程模式：月卡除第一次发行须在管理中心发行外，以后卡的延期操作用户只需远程通知即可，如电话通知、发送邮件等，特别适合通过银行直接扣款的月卡车；

- 高峰模式设置：通过简单的硬件和软件设置，可以非常方便地将系统从正常管理模式      设置成上/下班高峰管理模式，此时将通道处于常开状态，以便高峰情况下车辆的进出；

- 多种读写器选择：超强的兼容性使得停车场系统可以合使用如：Mifare-1型IC卡、EM卡、条形码等、RFID卡等多种识别介质；

- 满位提示及满位不读卡：停车场内车位已经停满时，通过LED显示屏提示前来的车辆，同时禁止按钮出卡，但依然保留电脑出卡功能以满足一些特殊车辆的入场要求；

- 一卡一车、逻辑互锁：可设置车辆不重复读卡功能，当车辆读卡后，不能再次重复读卡，必须在该车辆离开道闸并关闭通道时，后续车辆才能读卡，有效避免了固定车主重复读卡及取走临时卡的现象；车辆必须先有入场操作才能完成出场操作，一张卡不能多车进场，也不能多车出场，遵循一车一卡的逻辑互锁；

- 设备监控与管理：控制道闸的开、关，控制发卡机出卡；实时检测道闸的工作状态，实时检测出卡机的工作状态与存储卡片的数量，实时检测车辆检测器的工作状态以及感应线圈上是否有车辆存在，并以生动形象的方式显示；

- 资金安全：系统对道闸非法打开事件进行记录（如遥控开闸、手动开闸等），同时控制机会对非法开闸发出声音进行报警，使得任何一次、任何情况下的车辆进出都有据可查、可以监管，有效避免了因值班人员的疏忽或有意作弊而造成的资金流失；

- 临时发卡、一车一卡、取卡开闸：入口读卡机内安装自动出卡机，供临时车辆取卡停车（出卡即读），如果出卡后20秒钟内卡未被取走，出卡机会自动将卡收回出卡机内；同一临时车辆进场取卡，不论其按多少次“取卡”按钮都只出一张卡，并且必须司机将卡拿至手中后，道闸才会开启，避免了司机入场不取卡而出场无卡的麻烦；

- 自动计费、收费：根据入场时间与出场时间自动计算停车时间，根据停车时间与收费标准自动计算应收费用；收费标准可以根据需要由停车场管理软件非常方便地定义并下传到控制机中，收费时间可以精确到秒，收费金额最小到“角”；还专门定制了“深圳收费、广州收费、北京收费”的地区性收费选项，除临时车辆要人工以现金形式收取停车费用外，其他车辆可以在发卡或读卡时自动收取/扣除停车费用；

- 信息显示：高亮度LED显示屏，即使在户外阳光下，显示的信息依然清晰可见；信息显示采用中英文双语显示，适用于WTO环境下外籍车主不断增加的情形；信息内容简明扼要，即可以给车主明确的提示，又不耽误车辆入场的时间；

- 系统规模任意扩展：系统中同一类型相同或不同功能的工作站的数量不受限制；系统内每一个区的出入口控制机可以多达127个；

- 脱机、脱网运行：系统在网络或电脑出现故障的情况下，仍然能够正常工作；脱机状态下车辆进出场的记录可以保存2万条，黑名单2万条；当电脑与网络修复后，存在控制机中的脱机记录会自动上传到电脑中保存，有效的保障系统24小时不间断运行；

- 功能配置模块化：读卡机除具备读写系统及PLC控制系统外，还有其他功能可供用户选配，如：LED显示屏、语音提示、对讲分机、出卡机（入口）、吞卡机（出口）等；

- 满足各种管理流程：用户可根据实际情况和管理流程的需要，自行设定系统相关参数，如读卡机号（可设置127个机号）、读卡机类型（入口机或出口机）、停车场的嵌套管理模式（大车场套小车场、中央收费）等；

- 读卡、出卡方式多种选择：具有多种读卡方式选择（有车、无车读卡），临时出卡机具有多种出卡方式选择（有车、出卡、电脑出卡等），用户可根据需要自行设定；

- 语音提示：声音提示方便周到；模拟人声清晰动听；数字化语音模块方便系统集成与升级；具有超大存储容量，满足多种声音提示信息的输出；

- 身份识别、权限管理（嵌套）：判别前来刷卡的车辆是否有入、出场权限，并能根据卡类（临时卡、月卡、储值卡、特殊卡等）用户可自行设置为自动开闸或确认开闸；对于有多个出入口的停车场，可以设置某一车辆可以进出全部的出、入口，也可以限制该车辆只能进出其中的几个出、入口；

- 读卡快速、信息记录：读卡响应速度快，读卡时间≤0.1秒，读卡时自动记录卡类、卡号、入场时间(IC卡系统还会将进出场时间、车牌号等写入卡内)、车牌号、车主身份、车辆款式、道闸位置、车辆位置等信息，并在电脑显示屏显示相关信息；

- 图像对比、车辆防盗：通过人工图像对比系统，可以有效防止车辆被盗现象的发生。当车辆读卡或取卡进入停车场时，该系统会对车辆进行拍摄，并将图片作为车辆入场检验的资料保存到电脑内车主的资料库中，当车辆读卡驶离停车场时，系统也会对车辆进行拍摄，并将图片作为车辆出场检验的资料保存到电脑内车主的资料库中，同时自动调出该车的入口图像对比显示，以进行准确的对比确认车辆是否正常使用，从而增强了防盗功能，并使得事后稽查更加精确、容易；

- 道闸功能完善、安全防砸：自动道闸具有防抬杆、全卸荷、光电控制、带准确平衡系统等功能；有感应自控和手动按钮控制等多种控制方式；先进的数字式车辆检测系统和地感感应双重防砸系统（接触灵敏度≤250克），有效避免车辆、行人等被砸伤；

- 收费标准自行加载：对绝大多数的收费标准都可以通过电脑设定好后，直接加载至控制机，在系统脱机时依然能够100%确保收费准确。对于复杂的收费标准由高级工程师编写单片机程序，并在各种情况下进行模拟测试，切实维护客户的利益；

- 系统设置：免硬件拨码方式，通过停车场管理软件简单的鼠标点击，可以轻松的进行系统设置，如有/无图象对比系统、数据保留时间、选择授权发卡的设备、收费方式、是/否满位提示、开闸方式等；

- 万能查询功能：可以通过一个条件或多个条件相组合，对车场使用情况、卡片使用情况、车辆进出情况等相关资料进行查询，并能够按照客户的要求生成报表，或方便其他系统调用的电子报表；

- 统计管理：提供各种统计资料以不同的报表形式输出，提供任意形式的查询并以报表形式输出；

- 工业级标准设计，EMC设计保证。

十、 设备器材采购清单

| 理工大学新校区视频监控工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 一、 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 标清固定摄像机 | 台 | 77 |  |
| 2 | 红外标清固定摄像机 | 台 | 58 |  |
| 3 | 普通云台摄像机 | 台 | 11 |  |
| 4 | 激光云台摄像机 | 台 | 3 |  |
| 5 | 高清摄像机 | 台 | 2 | 1080i |
| 6 | 光端机1 | 对 | 5 | 8路+1数 |
| 7 | 光端机2 | 对 | 4 | 8路 |
| 8 | 光端机3 | 对 | 2 | 4路+1数 |
| 9 | 光端机4 | 对 | 2 | 4路 |
| 10 | 光端机5 | 对 | 31 | 2路 |
| 11 | 光端机6 | 对 | 3 | 1路+1数 |
| 12 | 光端机机框（标配电源） | 个 | 5 |  |
| 13 | 1路视频高清编码器 | 台 | 2 |  |
| 14 | 1路高清解码器 | 台 | 2 | 1080i |
| 15 | 硬盘录像机1 | 台 | 2 | 行为监测 |
| 16 | 硬盘录像机2 | 台 | 12 |  |
| 17 | 硬盘 | 块 | 112 | 希捷监控专用 |
| 18 | 矩阵 | 台 | 1 | 256入32出 |
| 19 | 键盘 | 个 | 1 | 同矩阵配套 |
| 20 | 控制码分配器 | 个 | 1 | 同矩阵配套 |
| 21 | PC终端 | 台 | 10 |  |
| 22 | 液晶显示器 | 台 | 4 | 20寸 |
| 23 | 32芯单模光缆 | 米 | 2000 |  |
| 24 | 24芯单模光缆 | 米 | 2000 |  |
| 25 | 12芯单模光缆 | 米 | 1000 |  |
| 26 | 8芯单模光缆 | 米 | 2000 |  |
| 27 | 4芯单模光缆 | 米 | 6000 |  |
| 28 | 2芯单模光缆 | 米 | 6000 |  |
| 29 | 48口配线架 | 个 | 18 |  |
| 30 | 24口配线架 | 个 | 18 |  |
| 31 | 12口配线架 | 个 | 10 |  |
| 32 | 8口终端盒 | 个 | 120 |  |
| 33 | 理线器 | 个 | 28 |  |
| 34 | 光纤跳线 | 根 | 800 |  |
| 35 | 光纤分配箱 | 个 | 10 |  |
| 36 | 机房外光端机存放箱 | 个 | 47 |  |
| 37 | 电源线RVV3*1.0 | 米 | 15000 |  |
| 38 | 视频线SYV75-5 | 米 | 15000 |  |
| 39 | 网线UTP-5 | 米 | 8000 | 超五类 |
| 40 | 控制线 | 米 | 2000 |  |
| 41 | 立杆及基础 | 个 | 50 |  |
| 42 | 穿线管 | 米 | 4000 | 32PE管 |
| 43 | 镀锌管 | 米 | 1000 | Φ32，壁厚3.25mm |
| 44 | 46寸DID液晶拼屏 | 台 | 12 |  |
| 45 | 拼屏底座及安装支架 | 个 | 1 |  |
| 46 | 拼屏控制器 | 台 | 1 |  |
| 47 | 专用线缆 | 根 | 12 |  |
| 48 | VGA矩阵8X4 | 台 | 1 |  |
| 49 | 交换机 | 台 | 2 |  |
| 50 | 操作台 | 个 | 1 | 八座位 |
| 51 | 真皮座椅 | 个 | 8 |  |
| 52 | UPS（10KVA，1小时） | 台 | 1 |  |
| 53 | UPS（3KVA，1小时） | 台 | 7 |  |
| 54 | 光纤收发器 | 对 | 10 |  |
| 55 | 图像处理设备 | 台 | 3 |  |
| 56 | 防静电地板 | 平米 | 80 |  |
| 57 | 机房专用配电箱 | 个 | 1 | 满足机房配电要求 |
| 58 | 3KVA UPS综合配电箱 | 个 | 7 |  |
| 59 | 2米机柜 | 个 | 4 |  |
| 60 | 机房接地 | 套 | 1 | ≤1欧姆 |
| 61 | 电源避雷器 | 个 | 80 |  |
| 62 | 视频信号避雷器 | 个 | 70 |  |
| 63 | 控制信号避雷器 | 个 | 14 |  |
| 64 | 室外监控点防雷接地 | 点 | 70 |  |
| 65 | 附件 | 批 | 1 |  |
| 66 | 弱电管线铺设 | 米 | 5000 | 开沟回填 |
| 67 | 空调（5匹） | 台 | 2 | 柜机 |
| 二、 | 周界报警 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 3 |  |
| 2 | 键盘 | 个 | 3 |  |
| 3 | 防区模块 | 个 | 55 |  |
| 4 | 总线延伸模块 | 个 | 4 |  |
| 5 | 主机接口模块 | 个 | 3 |  |
| 6 | 接警主机模块 | 个 | 1 |  |
| 7 | 对射（80米） | 对 | 2 |  |
| 8 | 对射（100米） | 对 | 19 |  |
| 9 | 对射（150米） | 对 | 34 |  |
| 10 | 电源 | 个 | 4 |  |
| 11 | 电池 | 块 | 2 |  |
| 12 | 安装支架 | 套 | 55 |  |
| 13 | 32PE管 | 米 | 5000 |  |
| 14 | 周界管路开挖填埋（浅埋） | 米 | 5000 |  |
| 15 | 接口盒 | 个 | 55 |  |
| 16 | 电源线RVV2*1.5 | 米 | 7500 |  |
| 17 | 控制线RVSP2*1.5 | 米 | 7500 |  |
| 三、 | 道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 标准直杆道闸 | 台 | 2 |  |
| 2 | 数字车辆检测器 | 个 | 2 |  |
| 3 | 出、入口控制机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 语音提示 | 个 | 2 |  |
| 5 | 蓝牙读头 | 个 | 2 |  |
| 6 | 中文电子显示屏 | 个 | 2 |  |
| 7 | 临时计费器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 一卡通管理软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | RS485通讯卡 | 个 | 1 |  |
| 10 | 摄像机 | 台 | 2 |  |
| 11 | 自动光圈镜头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 护罩支架 | 个 | 2 |  |
| 13 | 摄像机立杆 | 个 | 2 |  |
| 14 | 视频捕捉卡 | 块 | 2 |  |
| 15 | 聚光灯 | 个 | 2 |  |